## Sheet1
20 年 月 日
試行的取り組みへの参画希望調査
東京電力パワーグリッド株式会社 御中
試行的取り組みとして、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が主催する「電力系統の混雑緩和のための分散型エネルギーリソース制御技術開発」でのフィールド実証対象系統へ接続するにあたり、接続方法の変更を適用した接続検討を希望いたします。
代表者氏名
住所
（フリガナ） 事業者名
|  |  |  | 申込者氏名 |  | 印
以下のすべての項目に同意し、接続方法の変更を適用した接続検討を希望いたします。
受電設備を介して電力系統に接続される蓄電池であるとともに、蓄電池以外の負荷・発電設備（蓄電用の設備並びにこれらの設備の運転に直接必要な設備を除く）が同一接続地点内に併設されていないこと。なお、蓄電池出力は50kW以上2MW未満とする。
| ① | 指定時間帯＊１は充放電を行わないものとする（充電・放電を行わない時間帯を個別に設定するものとする）。これにより、容量市場および需給調整市場に参加できない場合は、これを容認すること。なお、接続予定の電力系統の状況に変更が生じた場合には、東電PGは随時指定時間帯＊１の見直しを行い、指定時間帯＊１を変更した場合は、申込者へ通知＊２するものとする。 ＊１：2023年8月8日現在、7時～17時の間の放電禁止のみ。 ＊２：原則として1週間前までに通知するものとする。
| ② | 託送供給等約款および発電設備系統連系サービス要綱に基づき、発電または電気の使用の制限等を行うことがあります。また、これらの制限などにより他目的の蓄電池運用に支障が生じる場合であっても、東電PGはそれに伴う損失（インバランスに代表される市場取引上発生する損失など）について責任を負わず、申込者が責任を負うものとする。
| ③ | 「①」の運用状況の確認を目的とし、東電PGの求めに応じて当該設備の運用データ＊１の提出を行う。 ＊１：東電PGが指定する期間の受電点における1分毎の「kW(瞬時値), kW(平均値), kWh」のいずれかとする。
| ④ | 「①～③」が遵守されない場合、系統接続を停止するものとする。
| ⑤ | 当該蓄電池の系統接続を継続する期間は上記①～④の運用制約を遵守するものとする。当該蓄電池の設備に変更が生じる場合には、あらかじめ申込者より東電PGに対し変更内容を通知したうえで、当該蓄電池の運用制約の変更要否について協議を行うものとする。
| ⑥ | 接続契約締結時に、①～⑤に定める事項を含む運用申合書の締結に合意すること。
| ⑦ | 遠隔で監視・制御を行う蓄電池においては、通信途絶時など遠隔での監視・制御が不能となった場合に、自動で自律制御（自端でのスケジュール運転など）に移行＊1し、上記「①」に規定する運用制約にのっとった運転を可能とする機構＊2を備えることを原則＊3とする。また、これらの自律制御が困難となり、運用制約にのっとった運転が不可能となった場合に自動で運転を停止する機構＊2を備えること。 ＊１：制御不能となってから５分以内に自律制御へ移行すること。ただし、通信再開時は自動または手動いずれにおいても復帰可能とする。 ＊２：当該機構の具備について、任意の書式にて技術資料を申し込み時に提出するとともに、東電PGから技術協議の要請があった場合には、 その求めに応じ、必要により機能改修を行うこと。 ＊３：自律制御へ移行する機構の実装が困難な場合、自動で運転を停止する（出力をゼロとする）機構を備えること。
| ⑧ | 接続検討の回答後、2年以内に系統への接続を完了し、蓄電池の使用を開始すること。ただし、東電PG側の理由により系統増強工事に2年以上要する場合は、この限りではない。
| ⑨ | 「①～⑧」に反することにより、本試行的取り組みに基づき申込が行われた地点の発電量調整供給契約や接続供給契約を解除されても異議を申し立てないこと。
| ⑩ | 「①～⑧」への承諾については、申込者に関連する者（発電契約者、小売電気事業者、発電者（需要者））の承諾を得るものとする。なお、東電PGが求める場合は、申込者および申込者に関連する者は承諾の合意を得ていることを証明する文書を提出すること。
| ⑪ | 「系統混雑緩和に資する系統用蓄電池運用の試行的取り組みにおける適用対象、適用条件および申込み方法について」に記載の対象系統のあるエリア一覧に該当するも、対象系統（関谷変電所1号変圧器以下の配電線）でない場合、本試行的取り組みの対象外とする。対象系統の判断については、接続検討申込後に東電PGで確認を行い別途通知するものとする。
| ⑫ | 系統用蓄電池の接続・運用ルールが国、電力広域的運営推進機関などの議論を踏まえて整備された場合は、新たに整備されたルールにのっとるとともに、東電PGおよび申込者の間で運用申合書を再度締結するものとする。
| ⑬ | 対象系統の運用容量の上限を超過することが見込まれる場合は、本試行的取り組みの適用対象外とし、通常の接続検討（配電用変電所の増強含む検討）とする。また、接続検討回答については、接続検討時点での系統状況に基づき検討していることから、契約申し込み段階で、適用容量が上限に達していた場合も、本ルールの適用対象外とする。
| ⑭ | 本試行的取り組みを適用した接続検討は、原則申し込み順に順次検討を行うものとし、標準的な接続検討期間よりも検討時間を要する可能性があることを、あらかじめ了承すること。
| ⑮ | 配電用変電所の上位系統（ローカル系統・基幹系統）については、ノンファーム型接続適用対象系統となるため、本試行的取り組みにおいてもノンファーム型接続が適用されるため、ノンファーム型接続についても同意すること。
| ⑯ | 本試行的取り組みにおいて「①～⑧」ならびに本試行的取り組みの内容に変更などが生じる場合は、東電PGと申込者が協議のうえ、解決するものとする。
特記 事項
※電力広域的運営推進機関もしくは一般送配電事業者は、本依頼書の情報を系統アクセス業務の実施のために使用します。
別紙2