## ①.表紙
シートNo. | シート名 | お願いする内容 | 実施順序 | シートの記載内容と依頼事項
② | 自家用受電設備の工事に関するお願い | 確認とチェック | 必須 １ | 内容をご確認いただき、シート下方にチェックしてください。
③ | 入力シート | 入力とチェック | 必須 ２ | 需要者と作成者および受電設備についてご入力いただき、シート下方にチェックしてください。
④ | 自家用図面確認・協議票 | 入力内容の確認 | 必須 ３ | ご入力内容から作成される協議票です。当社で内容を確認し、依頼事項がある場合の追記や修正をいたします。 エクセルファイルごとお申し込み時に添付をお願いいたします。
⑤-1 | 推奨機器一覧表 | 確認のみ | 任意 | 受電設備を当社系統に接続するにあたり、推奨機器について当社から推奨する理由を記載しています。
⑤-2 | 計器関係 | 確認のみ | 任意 | 当社計量器と変成器（ＶＣＴ）の寸法や圧着端子について記載しています。
⑤-3 | 柱上ＶＣＴ | 確認のみ | 任意 | 変成器を柱上設置するにあたり、御協力をお願いする事項について記載しています。
⑤-4 | 開閉器の施設方法 | 確認のみ | 任意 | 正回転受電に向けた区分開閉器の施設方法に関するお願いを記載しています。
⑤-5 | 開閉器 | 確認のみ | 任意 | 区分開閉器の新設・取替に関するお願いを記載しています。
⑤-6 | ケーブル | 確認のみ | 任意 | 高圧引込ケーブル工事に関するお願いを記載しています。
⑤-7 | 遮断器 | 確認のみ | 任意 | 主遮断装置の工事に関するお願いを記載しています。
⑤-8 | Ｔｒ・ＳＣ | 確認のみ | 任意 | 変圧器・コンデンサの工事に関するお願いを記載しています。
⑤-9 | ＳＣについてのお願い | 確認のみ | 任意 | 適正な進相コンデンサの設置・運用についてのお願いを記載しています。
⑥ | 設備調書 | 記入と提出 | 工事後 | 施設された設備データについてご記入いただき、ご提出をお願いいたします。
以下の設備改修については，当社からの自家用図面確認・協議票送付を省略させていただきますので，当ファイルの提出は不要です。
なお，設備改修に対するお願い事項については，以下のシートをご参照くださいますようお願いいたします。
シートＮｏ シート名 内 容
⑤-5 開閉器 PAS（PGSを含む）およびUGS（UASを含む）の新設および取替 ⑤-6 ケーブル 引込ケーブルの張替 ⑤-7 遮断器 主遮断装置（LBS，VCB）のみの取替 ⑤-8 Ｔｒ・ＳＣ 変圧器およびコンデンサの同容量取替
各シートの説明

## ②.自家用受電設備の工事に関するお願い
自家用受電設備の工事に関するお願い
受電設備を当社系統に接続するにあたり下記事項をご確認ください。 |  | 表紙シートへ
◎お申込み後の工事工程や送電、Ｂ種接地抵抗値等に関する連絡先は、下記をご確認ください。
http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/workshop-search/index-j.html
東京電力パワーグリッド株式会社 電気工事店さま用事業所検索
上記事項を確認の上、了承しました。 | FALSE
○区分開閉器（ＰＡＳ，ＵＧＳ，ＵＡＳ） ・ＰＡＳリード線は、１．７ｍ以上としてください。足りない場合は足し線をしてください。
○受電設備 ・高圧受電設備は、JIS、高圧受電設備規程（JEAC8011）に準拠したものとしてください。 ・高圧受電設備の短時間耐電流定格値につきましては、１２．５kAを推奨致します。 また、ケーブル太さは38m㎡以上を推奨します。原則として接地は受電室側での片端接地としてください。
○主遮断装置 ・ＬＢＳのＰＦ容量が５０Ａ以上の場合は別途協議させていただく場合がございます。 ・ＣＴ容量が７５Ａを超過する場合には、保護協調図（Ｉ－Ｔ特性図）をご提出ください。
○変圧器 ・変圧器の容量の選定および接続相については、設備不平衡率が３０％以下となるようにしてください。 （単相変圧器100kVA以下の場合は対象外）
○コンデンサ，リアクトル ・コンデンサ回路への突入電流抑制と高調波拡大防止のため、直列リアクトルの取付をお願い致します。 ・負荷が著しく変動する場合には、自動力率調整装置やタイマー制御等の採用をお願い致します。
○変成器（ＶＣＴ），電力量計 ・ＶＣＴ（変成器）の取付け場所が１号柱の場合は、
ＶＣＴ（変成器）と接続するPASリード線、高圧引き込みケーブルへ足し線をしたうえで圧着端子（R端子）を取付けてください。
なお、圧着端子（Ｒ端子）サイズは、〇〇（電線サイズ）－１２としてください。
・変成器（ＶＣＴ）容量が２００Ａ以上の場合は、
変成器（ＶＣＴ）リード線と接続する電線端末・ケーブル端末（ＰＡＳリード線、高圧引き込みケーブル、ＫＩＰ電線）等へ圧着端子（ＲＤ端子）を取付けけてください。
なお、圧着端子（ＲＤ端子）サイズは、〇〇（電線サイズ）－１２としてください。
・圧着端子の取付けを当社に依頼される場合は、「接続工事に関する承諾書」のご提出をお願い致します。
・変成器（ＶＣＴ）容量は契約設備電力と発電電力から算定します。
契約設備電力が５００ＫＷ以上のお客さまが対 象となりますが、将来の需要増加の見込みを考慮した場合にはこれによりません。
・変成器（ＶＣＴ）を架台上に据置く場合には、固定用のボルト・ナット類（M12，取付時にナットから5mm以上出る長さを4組）のご用意をお願い致します。
・電力量計取付場所へはＤ種接地・接地線（１．６ｍｍ以上）、変成器（ＶＣＴ）取付場所へはＡ種接地・接地線（２．６ｍｍ以上）をご用意ください。
・キュービクル等に木板のご用意が無い場合は別途協議を実施します。
・変成器（ＶＣＴ）の搬入通路は、十分に幅があり安全に通行できるものとしてください。
運搬昇降等も容易なもので、階段は堅固に固定された手すり付きのものとし、螺旋階段、垂直梯子は認められません。
なお、階段は、幅７５ｃｍ、踏幅２１ｃｍ以上、蹴上２２ｃｍ以下で手すりを備え、縞鋼板等により滑り止め加工されたものを確保してください。
・自動検針に伴い電力量計上部に自動検針端末を取付致します。
地下キュービクル等へ電力量計器を設置する場合、標準工事では電波が受信できない可能性がありますので、
対策工事として地下キュービクル等への外部へアンテナ設置及び、アンテナから自動検針端末までの同軸ケーブルを施設する工事を当社で実施します。
（配線ルート等については別途協議させていただきます。）
・二次配線【変成器（ＶＣＴ）～電力量計器】の配線亘長が１００ｍ超過する場合には、需要者にて材料の準備及び配線施工を実施していただきます。
○高調波，フリッカ ・使用する機器で、配電線に高調波・フリッカ等の障害が発生または、その恐れがある場合には供給後であっても原則、
需要者負担で対策等をしていいただきます。
○その他 ・自主検査実施後、速やかにリレー整定値がわかる自主検査成績書をご提出ください。（メール・ＦＡＸ等）

## ③.入力シート
[15 empty] | 開閉器 | ケーブルサイズ | 受電設備 | 主遮断装置 | ヒューズ容量 |  | ＣＴ容量 | 変圧器 | コンデンサ | ＳＣ容量 | リアクトル | 制御方式 | 開閉装置 | 取付場所 | 受電場所 | 階数 | 固定方法 | 計器箱の準備箇所 | 木板 | 二次配線長さ | ＶＣＴ一次二次 | 有無 | 台数 | 計算書 | フリッカ | 契約種別 | 工事内容 | 作成日 | 定格短時間耐電流 | 接続材料
[12 empty] | 表紙シートへ | ＰＣＳ | 0 | [27 empty] | 2019-08-20 17:50
[13 empty] | 発電設備 | 0 | ＰＡＳ（方向性・ＶＴ内臓） | 22 | キュービクル | ＬＢＳ | G10 | 10 | 20 | 0 | 高圧側 | 10.6 | 6 | 自動力率調整 | 直付け（開閉器無し） | キュービクル内 | 屋上 | 1 | 据置 | 需要者 | 需要者（木板）用意 | 5 | ケーブル | 有り | 1 | 提出済み | 高圧モーター | 業務用電力 | 新設 |  | 12.5 | ボルコン
[13 empty] | 発電出力 | 0 | ＰＡＳ（方向性・ＶＴ・ＬＡ内臓） | 38 | 受電所 | ＶＣＢ | G20 | 20 | 30 | 20 | 低圧側 | 16 | 13 | タイマー制御 | ＬＢＳ | 受電室内 | 屋外 | 2 | 吊り下げ | 電力会社 | 需要者（合成樹脂）用意 | 10 | 電線 | 無し | 2 | 未提出 | アーク炉 | 業務用季節別時間帯別電力 | ＰＡＳ取付 |  | 8
[13 empty] | 契約設備電力 | 0 | ＰＡＳ（方向性） | 60 | その他 | ＡＵＴＯ－Ｖ | G30 | 30 | 40 | 30 | 設置無し | 21.3 |  | 手動 | ＣＢ | １号柱 | 1F | 3 |  |  | 無（ボルト用意） | 15 | 銅帯母線 | 変更無し | 3 |  | 掘削機 | 高圧電力 | ＰＡＳ取替
[13 empty] | 設備容量 | 0 | ＰＡＳ（方向性・ＬＡ内臓） | 100 |  | その他 | G40 | 40 | 50 | 50 |  | 26.6 |  |  | ＰＣ | 屋内 | 2F | 4 |  |  |  | 20 | その他 |  | 4 |  | 吹付機 | 臨時電力 | ＵＧＳ取付
[15 empty] | ＰＡＳ（無方向・ＶＴ内臓） | 150 |  |  | G50 | 50 | 60 | 75 |  | 31.9 |  |  | ＶＭＣ | 屋外 | 3F | 5 |  |  |  | 25 |  |  | 5 |  | 送風機 | 高圧標準接続送電ｻｰﾋﾞｽ | ＵＧＳ取替
| 自家用受電設備の工事に関するお願いをご確認ください。 | [10 empty] | 自家用受電設備の工事に関するお願い | 工事内容検索 |  | ＰＡＳ（無方向・ＶＴ・ＬＡ内臓） | 200 |  |  | G60 | 60 | 75 | 100 |  | 53.2 |  |  | ＭＣＣＢ | 建物外壁 | 4F | 6 |  |  |  | 30 |  |  | 6 |  | 電動機 | 高圧時間帯別接続送電ｻｰﾋﾞｽ | ＵＡＳ取付
[13 empty] | ＰＡＳ |  | ＰＡＳ（無方向） |  |  |  | G75 | 75 | 100 | 150 |  | 79.8 |  |  |  | その他 | 5F | 7 |  |  |  | 35 |  |  | 7 |  | トンネル工事用機械 | 高圧従量接続送電ｻｰﾋﾞｽ | ＵＡＳ取替
[6 empty] | プルダウンまたは手入力 | [8 empty] | ＰＡＳ（無方向・ＬＡ内臓） | [5 empty] | 150 | 200 |  | 106 |  |  |  | 取付無し | B1 | 8 |  |  |  | 40 |  |  | 8 |  | 揚水ポンプ | 高圧臨時接続送電ｻｰﾋﾞｽ | ケーブル張替
| 需要者名 |  |  |  | ＊ |  |  |  |  | 様 |  |  |  |  | ＵＧＳ | [5 empty] | 200 | 250 | [6 empty] | B2 | 9 |  |  |  | 40m超過 |  |  | 9 |  | 無し | 予備送電ｻｰﾋﾞｽA | キュービクル更新（元位置）
[15 empty] | ＵＧＳ（ＶＴ内臓） | [5 empty] | 250 | 300 | [6 empty] | B3 | 10 | [6 empty] | 10 |  |  | 予備送電ｻｰﾋﾞｽB | キュービクル更新（位置変更）
| 需要場所 |  |  |  | ＊ | [7 empty] | ＵＧＳ |  | ＵＡＳ | [5 empty] | 300 | 350 | [6 empty] | B4 | 屋上 | [10 empty] | 受電室更新
[15 empty] | ＵＡＳ（ＶＴ内臓） | [5 empty] | 設置なし | 400 | [6 empty] | B5 | 地下 | [10 empty] | 変圧器取替（増設）
| 最寄りの電柱または地中設備番号 | [13 empty] | 設置なし | [6 empty] | 450 | [6 empty] | その他 | 地上 | [10 empty] | 変圧器取替（減設）
| 例）東京１２３号柱 | [20 empty] | 500 | [18 empty] | 変圧器取替（同容量）
[13 empty] | ＵＡＳ | [8 empty] | 600 | [18 empty] | コンデンサ取替
[22 empty] | 700 | [18 empty] | ＬＢＳ取替（主遮断装置）
| 契約種別 |  |  |  | ＊ | [16 empty] | 800 | [18 empty] | ＶＣＢ取替（主遮断装置）
[22 empty] | 900 | [18 empty] | １号柱移設
| 工事内容 |  |  | ① | [8 empty] | 区分開閉器 | 0 | [7 empty] | 1000 | [18 empty] | 設備変更（その他）
1500
|  |  |  | ② | [8 empty] | ケーブル | [8 empty] | 2000
③
0
| 協議担当者 |  | 会社名 |  | ＊ | [7 empty] | 主遮断装置
|  |  | お名前 |  | ＊
|  |  | メールアドレス |  | ＊ | [8 empty] | 0
変圧器
| ＧＲ付き区分開閉器 |  | 種類 | [8 empty] | 正回転受電に向けた区分開閉器の施設方法に関するお願い |  | 0
|  |  | 定格短時間耐電流 |  |  |  | kA | 12.5kAを推奨します。 |  |  |  | 区分開閉器の新設・取替に関するお願い | コンデンサ
| ケーブル |  | サイズ |  |  |  | ㎟ | 38㎟以上を推奨します。
|  |  | 長さ |  |  |  | ｍ |  |  |  |  | 高圧引込ケーブル工事に関するお願い |  | 0
| 受電設備 |  | 種類 | [9 empty] | キュービクル
| 主遮断装置 |  | 種類 | [8 empty] | 主遮断装置の工事に関するお願い
|  |  | ヒューズ容量 |  |  |  | Ａ | [5 empty] | 受電室
|  |  | 受電用ＣＴ容量 |  |  |  | Ａ
| 変圧器 |  | 単相 | 最大接続相 |  |  | ｋＶＡ | [6 empty] | 0
|  |  |  | 最小接続相 |  |  | ｋＶＡ | [5 empty] | 新設
|  |  | 総容量 |  |  |  | ｋＶＡ | 動力を含めた値
| コンデンサ |  | 取付位置 | [10 empty] | 0
リアクトル
|  |  | 容量 |  |  |  | ｋｖａｒ |  | 台 |  | ％ | 変圧器・コンデンサの工事に関するお願い | その他
[7 empty] | ｋｖａｒ |  | 台 |  | ％ | 適正な進相コンデンサの設置・運用についてのお願い
|  |  | 制御方式 | [10 empty] | 0
開閉装置
| 計量器 |  | 取付場所 | 供給用 |  |  |  |  | 階 |  |  | 東京電力パワーグリッド株式会社の計量器・ＶＣＴ寸法図
|  |  | 取付場所 | 発電用 |  |  |  |  | 階
計量器箱の準備箇所
|  |  | 計量器取付板 |  |  |  | 屋外設置は合成樹脂としてください。
| 変成器（ＶＣＴ） |  | 取付場所 | [5 empty] | 階
固定方法
|  |  |  | 計量器から変成器までの距離 |  |  | ｍ
ＶＣＴ一次側お客様設備
ＶＣＴ二次側お客様設備
| 高調波 |  | 発生機器の有無
|  |  |  | 高調波流出電流計算書のご提出 |  |  | 不要
| フリッカ |  | 発生機器の有無
| ＰＣＳ |  | 総容量 |  |  |  | ｋＷ
| 発電モジュール |  | 総容量 |  |  |  | ｋＷ
| 非常用発電機 |  | 有無
| 入力内容 | [10 empty] | ↓シート下方にチェック欄があります
ご不明点
［ 参 考 ］
| 設備不平衡率： |  | ％
| 設備容量： |  | ｋＷ
| 変成器容量： |  | Ａ
| 想定電流（α1.5）： | 0 | Ａ
個別協議 | 接続材料： | 別途、協議します。
未定の項目を除き入力漏れはありません。 | [5 empty] | FALSE
作成日時 |  |  | ←協議票に反映されます。
パルス提供、Ｂルートサービスは下記にて別途お申し込みが必要です。
高圧のお客さまの各種お手続き（パルス提供のお申し込み、Ｂルートサービス等のお申し込み）
http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/procedures/index-j.html
[当社の個人情報の利用目的]
ご記入いただいたお客さまの個人情報につきましては、電気事業における契約の締結・履行、設備等の設計・工事・保守・保全
その他これらに付随する業務を行なうために必要な範囲内で利用させていただきます。
（詳細は当社ＨＰ「当社の個人情報利用目的」をご覧ください）
http://www.tepco.co.jp/pg/privacypolicy/basicpolicy.html
受電設備を当社系統に接続するにあたり下記項目についてご回答頂き、お申し込み時に
内線図面へ添付の上ご提出をお願いいたします。
該当する項目欄の内容を選択・入力いただく形でご回答をお願いいたします。
＊は必須項目
ご入力いただくことでメールによる円滑な協議が可能になります。
↑『協議結果の送付』や『ご質問ご確認事項があった場合』に使用させていただきます。
ドメイン "@tepco.co.jp" からのメールを受信できるようにしてください。
メールアドレスがない場合は申込情報の連絡先に電話する場合があります。
『Ｂ種接地抵抗値』や『リレー整定値』のお知らせが円滑になります。
変成器容量は契約設備電力と発電電力から算定しています。将来の需要増加の見込みを考慮した場合にはこれによりません。接続材料は、変成器容量と取付場所より決定しています。
想定電流は、契約設備電力の電流値に安全率α
（ＬＢＳ=３，ＶＣＢ＝１．５）を乗じた値となっています。
各線間に接続される単相変圧器の最大と最小の差が100kVA以下として下さい。
系統連系発電設備がある場合
別途、お申し込みが必要です。
ＶＣＴリードとの接続が電線・ケーブル以外の場合は個別に協議いたします。
例）
ＲＳ相 電灯 100kVA × 1 最小接続相 100 で入力
ＳＴ相 電灯 200kVA × 1
ＴＲ相 電灯 200kVA × 1 電灯 50kVA × 1 最大接続相 250 で入力
上記の場合、最大と最小の差は150kVA
ＴＲ相の50kVAをＲＳ相への接続とすれば不平衡率が緩和される
下記の場合は手入力してください。
・プルダウンにない端数
・プルダウンを超える値
４つ目以降またはその他の詳細を手入力してください
具体的な距離が分かれば手入力してください。（１ｍ単位）
（４０ｍ超過は個別に協議いたします）
３つ目以降は
特記事項へ記入してください。

## ④.自家用図面確認・協議票
| 自家用図面確認・協議票 | [27 empty] | ＶＣＴ容量 | レバー | 瞬時係数α | 瞬時値 | 安全率α | ＤＧＲ | 計量器箱 | 接続材料 | 電力会社工事 | 作成日
| ※お申し込み受付後に発番します。 | [15 empty] | ※東電ＰＧ | [7 empty] | 表紙シートへ |  | 東京電力パワーグリッド株式会社 入力欄 |  | 20 | 0.25 | 5 | 10 | 1.3 | 0.2 |  | ＲＤ端子 |  | 2019-08-20 17:50
| 申込番号 | [8 empty] | 作成日時 | [6 empty] | 確認日時 | [8 empty] | 確認日時 |  |  | 50 | 0.5 | 6 | 15 | 1.5 | 0.3 | 屋内用計器箱 | Ｒ端子 | 工事無し
| 需要者名 | [22 empty] | 様 |  | 申込番号 |  |  | 200 | 1.0 | 7 | 20 |  | 0.4 | 屋外用計器箱 | ボルコン | 工事有り（新設）
| 需要場所 |  |  | 住所 | [11 empty] | 近隣設備番号 | [9 empty] | 計量器箱 |  |  | 500 | 1.5 | 8 | 25 |  | 0.5 | 屋内用組合せ計器箱 |  | 工事有り（既設再利用）
| 工事内容 | [28 empty] | 2.0 | 9 | 30 |  | 0.6 | 屋外用組合せ計器箱 |  | 工事有り（容量変更）
| 契約種別 | [11 empty] | 計器工事 | [8 empty] | → | [7 empty] | 2.5 | 10 | 40 |  |  | 試験用開閉器カバー
| 作成会社名 | [24 empty] | 計器工事 |  | 当社確認時 |  | 3.0 | 11 | 50
| お名前 | [11 empty] | メール | [16 empty] | 4.0 | 12 | 60
[27 empty] | 変成器容量（Ａ） |  |  | 5.0 | 13 | 80
| 作成会社さま入力データ | [24 empty] | 既設 |  |  |  | 6.0 | 14 | ロック
1. | ＧＲ付き区分開閉器 |  |  |  | 種類 | [12 empty] | 定格短時間耐電流 |  |  |  |  | kA |  |  | 自動判定 |  | 確定値優先反映 |  | 7.0 | 15
2. | ケーブル |  |  |  | サイズ | [11 empty] | ㎟ |  |  | 長さ |  |  | ｍ |  |  | 確定値 |  | 増設の見込みがある場合など |  | 8.0
3. | 受電設備 |  |  |  | 種類 | [24 empty] | 10
4. | 主遮断装置 |  |  |  | 種類 | [21 empty] | 接続材料 |  |  | 15
5. |  |  |  |  | 受電用ＣＴ容量 | [11 empty] | A | [8 empty] | 自動判定 |  |  |  | 20
6. | 変圧器 |  |  |  | 単相 最大接続相と最小接続相の差 | [11 empty] | ｋＶＡ | [8 empty] | 確定 |  | 確定値優先反映 |  | 30
7. |  |  |  |  | 総容量 | [11 empty] | ｋＶＡ
8. | コンデンサ |  |  |  | 取付位置 | [16 empty] | リアクトル
9. |  |  |  |  | 容量 | [11 empty] | ｋｖａ |  |  |  | 台 |  | ％
10. | [16 empty] | ｋｖａ |  |  |  | 台 |  | ％
11. |  |  |  |  | 制御方式
12. |  |  |  |  | 開閉装置
13. | 計量器 |  |  |  | 取付場所 |  |  | 供給用 | [12 empty] | 階
14. |  |  |  |  | 取付場所 |  |  | 発電用 | [12 empty] | 階
15. |  |  |  |  | 計量器箱の準備箇所
16. |  |  |  |  | 計量器取付板
17. | 変成器（ＶＣＴ） |  |  |  | 取付場所 | [15 empty] | 階 | [5 empty] | タップ整定値 | AUTO-V
18. |  |  |  |  | 固定方法 | [20 empty] | 安全率α
19. |  |  |  |  | 計量器から変成器までの距離 | [11 empty] | ｍ | [8 empty] | 電流
20. | 高調波 |  |  |  | 発生機器の有無 | [20 empty] | 切り捨て値
21. |  |  |  |  | 高調波流出電流計算書のご提出 | [20 empty] | 繰り上げ値
22. | フリッカ |  |  |  | 発生機器の有無 | [20 empty] | 直近上位
23. | ＰＣＳ |  |  |  | 総容量 | [11 empty] | ｋＷ | [8 empty] | 確定値 |  | 確定値優先反映
24. | 発電モジュール |  |  |  | 総容量 | [11 empty] | ｋＷ
25. | 非常用発電機 |  |  |  | 有無 | [21 empty] | レバー整定値
初期値
| 設備不平衡率 | [6 empty] | % | [17 empty] | 確定値
| 設備容量 | [6 empty] | ｋＷ |  |  | 想定電流 |  |  |  | A
| 変成器容量 | [6 empty] | Ａ |  |  | 接続材料 | [5 empty] | 計量器箱 | [9 empty] | 瞬時値
[26 empty] | 係数α初期値 |  | 契約最大電力の5～15倍
| 保護協調（ＤＧＲ・ＯＣＲ）に関する項目 | [24 empty] | 簡易計算 |  | マニュアル参照文書より
|  | ①ＬＢＳのＰＦ容量は、５０Ａ以下としてください。超過する場合には、別途協議させていただきます。 | [23 empty] | 瞬時判定値
|  | ②ＰＡＳ・ＵＧＳのＤＧＲ整定値およびＣＢのＯＣＲ整定値については以下をご参照ください。 | [23 empty] | 瞬時確定値
|  | ③変電所のリレー整定値を確認したい場合には担当者までご連絡ください。（宛先はメール等で回答の際に記載） | [23 empty] | 電流
|  | ＤＧＲ | 電流 |  |  | 時間 |  |  | 電圧 |  |  | ＯＣＲ |  | ＣＴ容量 |  | タップ |  |  | レバー |  |  | 瞬時
|  |  | 0.2A |  |  | 0.2 |  | 秒 | 5% | [5 empty] | Ａ
|  |  | 動作時間については、協議にて０．６秒まで延伸可能です。 | [10 empty] | ７５Ａ以上 | [11 empty] | ＤＧＲ初期値 | 0.2 | 秒
[14 empty] | *整定値は、契約電力をもとに算出したものです。 | [11 empty] | 確定値 |  | 秒
※ＡＵＴＯ－Ｖは特記事項に記載いたします。
◎本協議内容について、必ず主任技術者様にご確認ください。送電前までに連絡がない場合、主任技術者様に
| 了承いただいたものとします。本協議内容に対する疑義，相違・変更が生じた場合は，速やかにご連絡ください。 | [24 empty] | 協議担当者
| ◎受電設備の内容や計器ＶＣＴ取付け場所等に変更が生じた場合には、速やかにご連絡ください。 | [24 empty] | メール
| 東京電力 パワーグリッド 株式会社 |  |  | 図面確認・ 協議 |  |  | 制御グループ |  |  |  | 担当者 |  |  |  |  | メール | [9 empty] | ＴＥＬ
[11 empty] | ＴＥＬ |  |  |  |  | ＦＡＸ | [9 empty] | ＦＡＸ
|  |  |  | 工事日程・ Ｂ種接地等 |  |  | グリッドサービス グループ |  |  |  | 担当者 |  |  |  |  | メール | [9 empty] | 工程担当者
[11 empty] | ＴＥＬ |  |  |  |  | ＦＡＸ | [9 empty] | 工程メール
工程ＴＥＬ
工程ＦＡＸ
特 記 事 項 （ 入 力 内 容 に お け る ご 不 明 点 等 ）
[31 empty] | 挿入フラグ | 定型文
【申込】
●他契約（系統連系等）については、別途協議を実施いたします。
【引込・区分開閉器】
●ＰＡＳ，ＵＧＳ，ＵＡＳは、配電線切替などの運用実態を考慮し、定格短時間耐電流が12.5kA 以上の機器を推奨いたします。
●ＰＡＳ，ＵＧＳ，ＵＡＳの制御電源を受電設備側から取る場合は、電灯変圧器２次側からの専用配線を推奨いたします。
●ＰＡＳの電源リード線は１．７ｍ以上としてください。（短い場合には，足線をお願いいたします）
●架空引込で受電される場合のケーブル終端部は耐塩型を推奨いたします。
●波及事故防止の観点から、ＰＡＳまたはＵＧＳ・ＵＡＳの取付をご検討ください。
【主遮断装置】
●小動物による短絡事故防止およびヒューズ１線切れによる欠相保護のため、ＬＢＳは絶縁バリア付きおよびストライカ方式を推奨します。
●ＶＣＢは定格遮断電流12.5kAで、定格遮断時間5サイクル以下を推奨いたします。
●波及事故防止の観点から、地絡継電器の取付をご検討ください。
【変圧器】
●設備不平衡率が３０％超過のため、単相変圧器を分割する等の対策をお願いいたします。
【コンデンサ・リアクトル】
●コンデンサ回路への突入電流抑制と高調波拡大防止のため、直列リアクトルの取付をお願いいたします。,
| 特 記 事 項 （ 回 答 内 容 ・ 依 頼 事 項 等 ） 東京電力パワーグリッド株式会社 | [24 empty] | 特 記 事 項 （ 回 答 内 容 ・ 依 頼 事 項 等 ） 入 力 欄 | [5 empty] | ●負荷が著しく変動する場合には、自動力率調整装置やタイマー制御等の採用をお願いいたします。
●コンデンサ容量が単体で300kvarを超過する場合は、２群以上に分割をお願いいたします。
●容量につきましては，適正な進相コンデンサの設置・運用についてのお願いリーフレットをご参照ください。
●高調波抑制のため，低圧側へのＬ付コンデンサの設置を推奨致します。
●直列リアクトル温度警報接点の活用を推奨いたします。
【ＶＣＴ】
●ＶＣＴを据置設置とする場合には、固定用のボルト・ナット類（M12，取付時にナットから5mm以上出る長さを4組）をご用意ください。
●ＶＣＴを吊り下げ設置とする場合には、吊下用金具が必要です。（東京電力にて準備いたします）
●ＶＣＴから計量器までのケーブル亘長が100mを超過する際は、お客さまにて材料の準備と施工をお願いいたします。
●ＶＣＴリード線とお客さま配線の接続材料の準備は不要です。
●ＶＣＴリード線と接続するお客さま配線に、圧着端子（RD端子）の取付をお願いいたします。
●柱上にＶＣＴを設置する場合は、ＶＣＴリード線と接続するお客さま配線に、圧着端子（R端子）の取付をお願いいたします。
●圧着端子をお客さまにて準備し、配線への取付けを当社に依頼される場合は、『接続工事に関する承諾書』をご提出ください。
【計量器】
●お客さまにて計器箱をご用意いただく場合は、計器箱仕様についての資料提出をお願いいたします。
●計量器取付箇所が鋼板等の場合は、取付穴の加工およびボルト・ナット類のご用意をお願いいたします。（Ｍ５のボルト×３本）
●お客さまにてご用意いただく計器取付板に、直接計量器を取付させていただきます。
●屋内用組合計器箱をボルトで固定できるよう、取付箇所の加工および固定用のボルト・ナット類をご用意ください。（Ｍ６のボルト×４本）
●計器箱は自立式のため、固定穴位置に合わせて基礎ボルト・ナット類の施工をお願いいたします。（アンカーボルトＬ形Ｍ12 Ｌ=160mm)
【自動検針】
●自動検針に伴い、計量器上部に自動検針用端末を取付いたします。（詳細は「自動検針端末取付の概要リーフレット」）
●アンテナケーブルを通線するためのケーブル引出し口と通線ルートの確保をお願いいたします。
●キュービクルにアンテナケーブル引出し口が無い場合は、キュービクル側面等への穴開け（２８φ）をお願いいたします。
●電波が受信できない場合には、受信可能な場所（地上階等）まで同軸ケーブルを敷設するルートの確保をお願いする場合がございます。
【電力品質】
●高調波対策が必要な場合がございますので、早めに高調波流出電流計算書のご提出をお願いいたします。
●フリッカ対策必要有無を検討するため、早めに技術資料・仕様書のご提出をお願いいたします。
【その他】
| --------------------以下東京電力PG社内使用欄-------------------- | [30 empty] | ●新たに敷設したお客さまケーブルへ圧着端子（ＲＤ端子）の準備・施工をお願いいたします。
●本線・予備線（予備電源）供給および非常用発電機を設置される場合は、インターロックのシーケンス図をご提出ください。
●お客さま受電に伴う当社社員の立ち会いはございません。
●ＯＣＲ整定値の変更をご希望の際は、ご連絡ください。
●受電設備への経路において、螺旋階段や垂直梯子は認められません。
動作時間整定値は反限時・定限時特性については１～２，瞬時要素なしの場合については，0.5 を標準とする。

## ⑤-1.推奨機器一覧表
高圧受電設備 推奨機器 一覧
表紙シートへ
機器名称 | 推奨機種 | 推奨理由
ＰＡＳ・ＵＧＳ | 300A | 波及事故防止になります。方向性は、地絡電流と地絡電圧の２要素があるため、もらい事故防止になります。アレスターは、ＰＡＳの雷害防止となります。 | 区分開閉器の新設・取替に関するお願い
方向性・VTLA内蔵
ケーブル | ＣＶＴ３８以上 | 短絡時のケーブル損傷を最小限にすることができます。遮水効果により水トリーによるケーブル劣化が小さくなります。 | 高圧引込ケーブル工事に関するお願い
（E-Eタイプ）
ＶＣＢ | 600A | 変電所直近の最大短絡電流が12.5kAのため、これを推奨します。配電系統の変更等により短絡電流は変化することがあります。
| 遮断電流12.5kA |  | 主遮断装置の工事に関するお願い
ＬＢＳ | ストライカ方式 | ストライカ方式は、ヒューズ１線切れにによる欠相を防止することができます。絶縁バリアは、小動物等による相間接触による短絡事故を防止できます。
絶縁バリア付
変流器（ＣＴ） | 過電流定数 ｎ＞１０以上 | 短絡時等の大電流が流れた場合での磁気飽和による二次側電流の誤差が少ないため、ＯＣＲ瞬時要素を確実に動作させることができます。
変圧器 | 単相変圧器 | 三相への単相接続による三相不平衡を軽減できます。三相に単相変圧器を均等（3台）に接続する場合はこれによりません。
| 100kVA以下 |  | 変圧器・コンデンサの工事に関するお願い
コンデンサ（ＳＣ） リアクトル（ＳＲ） | ６％リアクトル １３％リアクトル | コンデンサとリアクトルの組合せにより高調波を抑制することができます。低圧側に設置することでその抑制効果は更に大きくなります。 自動力率調整装置は、進み力率による系統電圧上昇の防止となります。コンデンサ設置のみであると配電系統の高調波が拡大してしまいます。
自動力率調整装置
機器名称 | 機種 | お願い事項
その他 | 大型電動機 溶接機・溶鉱炉 | 機器稼働時の始動電流や瞬時過大電流により周囲の需要家へ電圧障害を引き起こす可能性があります。抑制装置や対策機器等を取付けし、障害防止に努めて下さい。
（400V以上）

## ⑤-2.計器関係
表紙シートへ
柱上ＶＣＴについて
［注］外形寸法で、上段は20,50,200A,下段は500Aに適用する。
取付穴φ18
床面
板厚は25mm
60
１２24
３８０
１０４０
85
３３０
45mm
取
付
用
ボルト
工
例
Ｍ６
９２
３５０
＜お願い事項＞
◆需要者設備（引込ケーブル・母線先端）とＶＣＴの
接続箇所への圧着端子取付施工をお願いします。
◆取り付けて頂きたい圧着端子は，ＲＤ○○-12です。
※電線サイズが６０mmであれば，RD60-12となります。
※JIS C2805準拠品の使用をお願いします。
〔補足〕
◇接続材料（ボルト・ナット等）は弊社で用意します。
また，VCTとの接続も弊社で実施いたします。
VCTの固定はM12ボルト・ナット（4本）とし，M12ボルトはVCT固定時に5mm程度出る長さのものをご用意下さい
柱上ＶＣＴ適用のお客さまへ
二次端子
銘
板
280
520以下
550以下
WL
VL
UL
595以下
600以下
620以下
650以下
400
480以下

## ⑤-3.柱上VCT
計器用変成器（VCT）需要者柱設置装柱について
計器用変成器を柱上設置するにあたり、以下事項について御協力お願い申し上げます。
表紙シートへ
○計器用変成器（VCT）の固定腕金１本で施設していただく場合の装柱図
（その他腕金が下図の角度で取付られる場合）
●需要者が左記装柱を施設するにあたり増加する材料の内訳は以下のとおりです。
|  | 材料名 |  | 個数
|  | 軽腕金1.8mﾏﾙﾋ |  | 1
|  | 丸型アームタイ |  | 1
|  | ボルト 12×6 |  | 1
|  | ボルト 12×12 |  | 2
|  | Ｕﾎﾞﾙﾄ20または22 |  | 1
|  | バンド 21 |  | 1
|  | バンド 21または24 |  | 1
|  | ﾊﾞﾈ座金 中 |  | 2
|  | 座金 中 |  | 2
|  | 予防ピン碍子 |  | 3
|  | Ｒ型銅線用裸圧着端子(JIS C 2805） |  | 6
（Ｒ○○ー１２）
|  | 接地・７芯ｹｰﾌﾞﾙ保護用防護管 |  | 一式
|  | ｹｰﾌﾞﾙﾍｯﾄﾞからの接続用電線 |  | 一式
（１ｍ以上）
●接地について、ＶＣＴ２次側電路（屋外用計器箱）へＤ種、ＶＣＴの外箱へＡ種接地を施す必要がございますので用意をお願いします。
●計器用変成器２次側配線（７芯ケーブル）の外傷事故防止の観点から硬質ビニル防護管を計量器からＶＣＴ間に施設し引入れワイヤーの通線をお願いします。
●ケーブルヘッドから１ｍ分の接続用電線の準備をお願いします。
●需要者にて需要者側電線サイズに適合した圧着端子を選定していただき、圧着端子の用意・取付け（PAS２次側ﾘｰﾄﾞ線＋VCT接続用ﾘｰﾄﾞ線）をお願いします。
●７芯ｹｰﾌﾞﾙが40mを超過すると計量法に定める計量器検定が必要となりますので日数を要します。
●計器取付用の板は需要者にて合成樹脂製（300×600）の用意をお願いします。
●ＶＣＴを取付けるための腕金施設段階で協議を必要とする場合は設計者まで連絡をお願いします。
↓
お申し込み後にお知らせする問い合わせ先（グリッドサービスグループ）までご連絡をお願いいたします。
ＶＣＴ
１号柱
高圧
架空引込線
地支線
90°
ＰＡＳ
45°
135°
VCTﾘｰﾄﾞ線
支持用腕金
(PAS～VCT間）
VCTﾘｰﾄﾞ線
支持用腕金
(VCT～ｹｰﾌﾞﾙ端末間)
【当社側工事】
●VCTの取付・接続
●VCTﾘｰﾄﾞ線にR型端子取付
（１次側・２次側：計６個）
●７芯ケーブルの接続・配線
※VCTﾘｰﾄﾞ線とお客様側電線と
の接続用ﾎﾞﾙﾄ類は当社にて
用意します
【参考】VCT質量 ：80ｋｇ（20・50A）
ﾘｰﾄﾞ線長さ：500mm
R型端子＋ｶﾊﾞｰ
腕金1.8mﾏﾙﾋ
90°
腕金135°
90°
腕金45°
腕金45°
R型端子＋ｶﾊﾞｰ
Uﾎﾞﾙﾄ＋ﾊﾞﾝﾄﾞ
ｱｰﾑﾀｲ
ﾊﾞﾝﾄﾞ
（VCT～ｹｰﾌﾞﾙ端末）
VCT施設用腕金

## ⑤-4.開閉器の施設方法
表紙シートへ
正回転受電に向けた区分開閉器
の施設方法に関するお願い
区分
開閉器
区分開閉器（架空線用のＰＡＳまたはＰＧＳ）を施設する場合，区分開閉器の製造者による形状の違いおよび受電設備への配線（引き込みケーブル等）の施設方法により，正回転での受電が出来ない場合があることから下記項目をご確認ください。
ＰＡＳ
ＰＧＳ
当社が行う接続順
高圧架空引込線は，当社引込線から需要者支持箇所（１号柱等）に向かって，下記順番で正回転となるよう施設いたします。
・水平引き込みの場合，右側から左側の順番とする。
【図２参照】
・垂直引き込みの場合，上側から下側の順番とする。
【図５参照】
【立面図】
区分開閉器
CH
区分開閉器
CH
U相
V相
W相
図５ 標準接続図（垂直引き込み）
図２ 標準接続図（水平引込）
【平面図】
図３ 区分開閉器の設置場所が
異なった場合
【平面図】
図１ 高圧架空引込線の標準施設例
需要者
１号柱
区分開閉器
ケーブル端末［CH］
当社柱
区分開閉器
CH
U相
V相
W相
V相
区分開閉器
CH
U相
W相
ハンドル位置から見て右側が電源系統側となる仕様の開閉器もありますので，ご注意下さい。
【図３参照】
図４ VCTを１号柱に設置する場合
【立面図】
異なった施設方法となる
【平面図】
Ｕ
Ｖ
Ｗ
Ｕ
Ｖ
Ｗ
【平面図】
VCT
VCT
区分開閉器
白・赤・黒
黒・赤・白
白・赤・黒
白・赤・黒

## ⑤-5.開閉器
表紙シートへ
区分開閉器 の新設・取替に関するお願い
ご確認いただく項目
① 電源側リード線は，1.7ｍ以上のものをご用意ください。
※ 電源側リード線が1.7ｍに満たない場合は，需要者による延長をお願いいたします。
② 雷より機器を保護するため，一号柱に避雷器（機器内蔵形も含む）の取付を推奨いたします。
③ 弊社VCTが１号柱へ設置され，負荷側リード線とVCTリード線が直接接続される場合は，お申
し込み後にお知らせする問い合わせ先（グリッドサービスグループ）までご連絡をお願いいたし
ます。
区分
開閉器
区分開閉器（架空線用のＰＡＳまたはＰＧＳ，地中線用のＵＧＳまたはＵＡＳ）の新設および取替を実施する場合は，下記項目をご確認ください。
なお，お申し込み内容について確認が必要な場合には，弊社担当者からご連絡いたします。
また，その他ご不明な点は，お申し込み後にお知らせする問い合わせ先にご連絡いただきますよ
うお願いいたします。
ＰＡＳ・ＰＧＳ
ＵＧＳ・ＵＡＳ
① 「キャビネットの形状」や「需要者ケーブルサイズ・種別・余長」等により，機器の取付
が出来ない場合がございますので，事前にメーカー等による現地確認を実施いただきますよう，
お願いいたします。
② UASの場合は，モールド母線用と銅帯母線用がございますので ，UASの新設・取替の際は，
キャビネット第３回路（需要者側）の母線構造に適合したUASを選定するようお願いいたし
ます。
① 区分開閉器の仕様は，定格短時間耐電流12.5kA，制御電源内蔵タイプ（VT内蔵）を推奨いた
します。また，系統側の事故による誤動作防止のため方向性“有”を推奨いたします。
② 制御器装置の整定値は，零相電流0.2Ａ，動作時間0.2秒，零相電圧５％（方向性有のみ）とし
ていただきますようお願いいたします。
※ 新設の場合は，不必要動作の防止を目的に構内GRが動作しない処置をお願いいたします。
※ 上記以外の整定値をご希望の場合は，お申し込み後にお知らせする連絡先（制御グループ）
までご連絡いただきますようお願いいたします。
※ 工事完了後，施設した設備データを設備調書シートの書式等を用いてメールまたはFAXにて，
お申し込み後にお知らせする送付先（制御グループ）へご送付いただきますようお願いいたし
ます。
PAS または PGS
UGS または UAS
共通事項

## ⑤-6.ケーブル
表紙シートへ
高圧引込ケーブル工事に関するお願い
① ケーブルは，38mｍ2 以上の太さのものおよび Ｅ－Ｅタイプ のものを推奨いたします。
② 埋設の深さは舗装部分を除き，管路式は0.3m以上，直接埋設式は1.2m以上（重量物の圧力を
受けない場合は 0.6m以上）の深さとしてください。
③ 埋設箇所の表示のため，標識シート・標柱・標石等の施工をお願いいたします。
④ ケーブル終端部は，日本電力ケーブル接続技術協会（JCAA）認定品を推奨いたします。
⑤ VCT容量が200Aまたは500Aとなる場合，またはケーブルの太さが100㎟ 以上となる場合
においては，ＶＣＴリード線との接続に圧着端子（ＲＤ端子）を用いておりますので，ケーブル
およびＶＣＴ負荷側の電線（KIP等）への圧着端子（ＲＤ端子）を取付けをお願いいたします。
⑥ PAS（UGS等）を未設置の場合は，波及事故防止の観点から取付を推奨いたします。
※ 工事完了後，施設した設備データを設備調書シートの書式等を用いてメールまたはFAXにて，
お申し込み後にお知らせする送付先（制御グループ）へご送付いただきますようお願いいたし
ます。
ケーブル
高圧引込ケーブルの工事を実施される場合は，下記の項目をご確認ください。
なお，お申し込み内容について確認が必要な場合には，弊社担当者からご連絡いたします。
また，その他ご不明な点は，お申し込み後にお知らせする問い合わせ先にご連絡いただきますよ
うお願いいたします。
ご確認いただく項目
出典：
電気安全全国連絡委員会（一般社団法人 日本電気協会）

## ⑤-7.遮断器
表紙シートへ
主遮断装置 の工事に関するお願い
① ＬＢＳは，下記の機能を有しているものを推奨いたします。
● ストライカによる引き出し方式のもの
● 相間および側面に絶縁バリアが取付けてあるもの
② ＬＢＳの限流ヒューズ容量は，メーカーのカタログなどをご確認いただき選定してください。
遮断器
ご確認いただく項目
主遮断装置（ＬＢＳ，ＶＣＢ等）の工事を実施される場合には，下記の項目をご確認ください。
なお，お申し込み内容について確認が必要な場合には，弊社担当者からご連絡いたします。
また，その他ご不明な点は，お申し込み後にお知らせする問い合わせ先にご連絡いただきますよ
うお願いいたします。
ＬＢＳ
ＶＣＢ
ＬＢＳ
ＶＣＢ等
共通事項
① ＶＣＢは，下記の機能を有しているものを推奨いたします。
● 定格遮断電流が12.5ｋＡ以上のもの
● 遮断時間が５サイクル以下のもの
※ 上記の機能を有していないものを設置される場合は，お申し込み後にお知らせする問い合わ
せ先（制御グループ）へご連絡いただきますようお願いいたします。
② ＯＣＲの取り替えを合わせて行う場合は，形式により動作特性等が異なることからＯＣＲ整定
値について確認させて頂きますので，お申し込み後にお知らせする問い合わせ先（制御グルー
プ）へご連絡下さい。
※ 工事完了後，施設した設備データを設備調書シートの書式等を用いてメールまたはFAXにて，
お申し込み後にお知らせする送付先（制御グループ）へご送付いただきますようお願いいた
します。

## ⑤-8.Tr・SC
表紙シートへ
適正な進相コンデンサの設置・運用についてのお願い
変圧器・コンデンサの工事に関するお願い
ご確認いただく項目
① コンデンサ容量は，過度の進み力率とならないように三相変圧器容量からではなく，需要者の
負荷設備容量や稼働率などを考慮し選定いただくようお願いいたします。
※ 具体的な容量選定については，別紙「適正な進相コンデンサの設置・運用についてのお願い」
をご参照願います。
② コンデンサは，直列リアクトル（６％）付きを推奨いたします。
③ 負荷の変動が大きく，過度な進み力率となる際は，自動力率調整装置などの設置をご検討下さい。
④ コンデンサ容量が 300kvarを超える場合は，2群以上に分割をお願いいたします。
変圧器・コンデンサの工事を実施する場合は，下記項目をご確認ください。
なお，お申し込み内容について確認が必要な場合には，弊社担当者からご連絡いたします。
また，その他ご不明な点は，お申し込み後にお知らせする問い合わせ先にご連絡いただきますよ
うお願いいたします。
コンデンサ
① 設備不平衡率が30%以下となるよう変圧器の接続について，ご検討下さい。
【 設備不平衡率計算方法 】
各線間に接続される単相変圧器の最大と最小の容量差
設備不平衡率 ＝ × 100〔％〕
総変圧器容量の３分の１
変圧器
ｺﾝﾃﾞﾝｻ
変圧器
① お申し込み後に容量の変更をご希望される場合は，変電所との保護協調や計量器の容量を確認さ
せていただきますので，お申し込み後にお知らせする問い合わせ先（制御グループ）へご連絡下
さい。
② 工事完了後，施設した設備データを設備調書シートの書式等を用いてメールまたはFAXにて，
お申し込み後にお知らせする送付先（制御グループ）へご送付いただきますようお願いいたし
ます。
共通事項

## ⑤-9.SCについてのお願い
表紙シートへ
変電所からお届けする電圧よりも，需要者受電点の電圧が高くなる「ﾌｪﾗﾝﾁ効果」により，以下のような問題が発生する可能性があります。
「機器の損傷，寿命低下」，「過電圧保護による機器停止」等，電気使用上のト
ラブルが発生する可能性があります。
配電系統や需要者構内における電力損失が増加します。
～適正な進相コンデンサの設置・運用についてのお願い～
1.
過剰な進相コンデンサによる影響
需要者の高圧受電設備に設置される進相コンデンサは，過剰気味となっており，電気の使用に応じた進相コンデンサの開閉があまり行われておりません。
2.
進相コンデンサ回路の設置・運用に関する民間規格について
様々な基準や規格への記載がありますが，高圧受電設備規程(社団法人 日本電気a)において，以下のように規定されています。
負荷設備の種類，容量及び稼働率等を勘案し，過度の進み力率とならないような定格設備容量とする。
負荷の変動に応じて接続する進相コンデンサの定格設備容量を変化できるように施設する。(負荷の性質上変化させる必要が無い場合はこの限りでない)
負荷変動により進み力率となる場合は，進相コンデンサの回路に開閉装置を施設する。
3.
自動力率調整装置の設置(進相コンデンサ回路の開閉装置)
自動力率調整装置を設置すると，
・力率調整の省力化(自動制御)
・非稼動時間帯の進み力率の防止
・無効電流による電力損失削減
などのメリットがあります。
自動で調整する進相コンデンサは，以下を参考として施設をお願いいたします。
進相用コンデンサ＋直列リアクトル
負荷力率に応じて，自動で入/切
CT
VT
自動力率調整装置
変圧器
負荷
負荷
負荷
※総容量が小さい場合は1分割
※設置スペースおよび開閉装置等が別途必要になります。
※改善される力率や，電力損失の減少量はお客さまの設備利
用状況等により異なります。
※運用開始後も定期的に動作確認を行うことをお奨めします。
1150-9 進相コンデンサおよび直列リアクトル(抜粋)
＜推奨例＞
需要設備専門部会 「高圧受電設備規程(JEAC8011-2008)」（社）日本電気協会より引用
（社）電気協同研究会報告書第66巻第1号「配電系統における力率問題とその対応」より引用
進相コンデンサ容量の選定方法
従来から広く用いられてきた「三相変圧器容量の３分の１」という選定方法は，その前提条件が現状と乖離してきていることが判っております。
（設置していただく進相コンデンサ容量が過剰となる可能性があります。）
従いまして，具体的な負荷の無効電力を想定したうえでの算出をお願いいたします。
※改善前の力率が不明な場合は，下表のデータ
も有効です。
進相コンデンサの設置方法
○進相コンデンサの設置位置は？
設置される機器の特性と以下の得失より選定して
ください。
○進相コンデンサに付随して設置いただく設備は？
・高調波電流による障害の防止
・コンデンサ回路の開閉時の突入電流抑制
に効果のある直列リアクトルの設置をお願いいたします。
VCT
受電 ６ｋＶ
Ｍ
Ｍ
②高圧設置
①低圧設置
変圧器を流れる無効電力は変化ない
進み電流（高圧）
進み電流（低圧）
変圧器を流れる無効電力を減少できる
低圧設置により メリットが広がる範囲
・・・
Ｍ
集中設置によるメリットあり
※改善される力率や，電力損失の減少量，設置費用等はお客さまの設備利用状況等により異なります。
本資料は，配電系統や高圧お客さまの力率調査ならびに力率適正化策の検討結果を取りまとめた（社）電気協同研究会報告書第66巻第1号「配電系統における力率問題とその対応」の内容について，高圧受電設備の設置者さまおよび設計・施工・管理に携わる方々向けに編集したものです。
４.
５.
※平均-2σ・平均+2σとは･･･電気協同研究で実測したうち，
95%のお客さまの力率がこの範囲にあることを意味します。
（社）電気協同研究会報告書第66巻第1号「配電系統における力率問題とその対応」より引用

## ⑥.設備調書
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ株式会社 需要設備担当者 宛 ★FAX送信票は不要です。 |  |  |  | 申込番号 または 需要場所 |  |  | ※お申し込み受付後に発番します。
ＡＣ
表紙シートへ
|  |  |  | 需要家名 |  | ※入力シートの需要場所が反映されます
※入力シートの需要者名が反映されます
●設置した設備データ
区分開閉器 PAS・PGS UGS・UAS | メーカー | 製造年月 | 定格容量 | 方向性 |  | 避雷器
|  | 年 月 |  | 有 ・ 無 |  | 開閉器内蔵形 ・ 外部取付 ・ 無し
| VT内蔵 | 材質 |  | SOG 整定値 |  | 動作電流 | 動作電圧 | 動作時間
| 有 ・ 無 | 鋼板 ・ ステンレス |  |  |  | （A） | （%） |  | （秒）
引込ケーブル | メーカー | 製造年月 | 太さ |  | 長さ |  | 端末処理
|  | 年 月 | （mm2） |  | （ｍ） |  | 一般 ・ 耐塩
主遮断装置 LBS・VCB | メーカー | 製造年月 | 定格容量 |  | 定格遮断電流 |  | PF容量 （LBSのみ）
|  | 年 月 | （A） |  | （kA） |  | （A）
変圧器 | メーカー | 製造年月 | 定格容量
|  | 年 月 | （kVA）
コンデンサ | メーカー | 製造年月 | 定格容量
|  | 年 月 | （kvar）
リアクトル | メーカー | 製造年月 | リアクトル容量 |  |  | リアクトル耐量
|  | 年 月 | ６％ ・ 13％ ・ 無し |  |  | 35％ ・ 55％
【自由記入欄】
●メモ欄 |  |  |  | 【送信者】※入力シートの協議担当者が反映されます お申し込み時と異なる場合は下記に手入力で修正ください
【電話番号】
※ ご連絡事項などが有りましたら，ご記入ください。
【メール】
設備調書（設備データ）のご提出に関するお願い
今回，施設された設備データについて，お申し込み後にお知らせするメールまたはＦＡＸにてご提出頂けますようお願いいたします。

## →以降非表示 (hidden)
【改定履歴】
バージョン | 改定日 | 改定項目 | 改定内容
Ver1.1 | 2018.10．12 | ③．入力シート | 入力内容ご不明点1行目の入力文字に取り消し線が表示される不具合を修正
|  | ④自家用図面確認・協議票 | 短時間耐電流が小数点以下の処理がされてしまう不具合等，その他軽微な修正
Ver1.2 | 2019.2．4 | 設備データ入力シート | 2631，2632のＲＰＡ化に伴い，下記シートとのリンク等を修正
|  | 入力禁止！ＲＰＡ(26自動入力シート) | 〃
Ver1.3 | 2019.6．1 | 設備データ入力シート | 2631，2632のＲＰＡ化に伴い，入力規則設定およびその内容を補記
|  | ④自家用図面確認・協議票 | 特記事項欄への入力内容サポート機能を追加
電力系統の供給信頼度および電力品質の維持を目的とし，需要者設備情報の収集，データベースの構築を行っているため，お客さまがダウンロードするファイル上からは非表示としている。

## 設備データ入力シート (hidden)
設備データ 入力フォーム |  |  | 青枠線 | 下記共通項目 |  | の箇所は手入力要。色無は「入力シート」からデータを取得します。
|  |  | 緑枠線 | 「26データ」専用項目 |  | 「26データ」入力項目
|  |  | 赤枠線 | 「設備確認票」専用項目 |  | 「26データ」場合により入力
切替先統一事業所コード |  |  |  |  | 例）銀座支社は2142100
店所コード |  |  |  |  | 例）銀座支社は001 | [7 empty] | 業務用季時別電力 | 83 | 新設
申込種別 | 申込番号 | [7 empty] | 審査者名 |  |  |  | 業務用季時別電力２型 | 83 | 増設
| 契約種別 | [7 empty] | ＧＭ名 |  |  |  | 業務用電力 | 86 | 種変
| 契約容量 |  | 0 | [5 empty] | 業務コード |  | 2632 |  | 業務用電力２型 | 86 | 減設
お客さま 情報 | 地区番号 | [7 empty] | 区分 |  |  | 1.登録 | 休日高負荷電力 | 86 | 他（PAS取付）
| 契約番号 | [7 empty] | 訪問日 |  |  | 2.修正 | 休日高負荷電力２型 | 86 | 他（PAS交換）
| 種別 | [7 empty] | 訪問内容 |  |  | 3.削除 | 高圧季時別電力 | 91 | 他（UGS取付）
| 需要場所 | [7 empty] | 付帯1 |  |  |  | 高圧季時別電力２型 | 91 | 他（UGS交換）
[9 empty] | 付帯2 |  |  | 01.新増設 | 高圧季時別電力Ａ | 93 | 他（CUB更新）
[9 empty] | 担当 |  |  | 09.新増設その他 | 高圧季時別電力Ａ２型 | 93 | 他（ケーブル張替）
[9 empty] | メモ（全角15文字） |  |  | 11.計器取付 | 高圧電力 | 99 | 他（ ）
| 契約名義 | [6 empty] | 1.ZPL |  |  |  | 12.計器定期 | 高圧電力２型 | 98
| 計量確定日 | [6 empty] | 2.PZL |  |  |  | 13.計器事故 | 高圧電力Ａ | 98
異動内容 | 工事種別 | [6 empty] | 3.PLZ |  |  |  | 19.計器その他 | 高圧電力Ａ２型 | 98
| 調査日 | [6 empty] | 4.ZPDC |  |  |  | 21.自主点立会 | 高圧休日高負荷電力 | 99
| 送電日 | [6 empty] | 5.PDZC |  |  |  | 29.自主点立会その他 | 高圧休日高負荷電力Ａ | 98
絶縁耐力試験結果 |  |  | 『良』確認 |  |  |  |  | 6.PDZPfC |  |  |  | 31.施設点検一般 | 高圧休日高負荷電力Ａ２型 | 98
調査結果 | [7 empty] | 7.PDfZC |  |  |  | 31.施設点検一般 | 臨時電力（業務用） | 47
調査方法 | [7 empty] | 8.2ZSPDC |  |  |  | 32.施設点検特別1 | 臨時電力（500kW以下） | 48
調査月日 | [7 empty] | 9.2・ZPDC |  |  |  | 33.施設点検特別2 | 臨時電力（500kW以上） | 49
調査者 | [7 empty] | 0.その他 |  |  |  | 39.施設点検その他 | 予備電力（予備電源） | YD
調査入力月日 | [11 empty] | 41.事故調査 | 予備電力（予備線） | YS
入力者 | [11 empty] | 49.事故調査その他
審査者パスワード | [11 empty] | 51.力率測定 | 1.架空 | 1.一号柱 | 2.建物屋側 | 3.建物屋上 | 4.当該柱立上
ＧＭパスワード | [11 empty] | 59.力率測定その他 | 2.地中 | 1.供給配電箱 | 2.供給変圧器室 | 3.供給開閉室
設備データ入力日 | [11 empty] | 61.コンサルト | 9.不明
入力者 | [11 empty] | 69.コンサルトその他
業務データ入力日 | [11 empty] | 91.その他1
入力者 | [11 empty] | 92.その他2
引込形態 | 架空 | [11 empty] | 0.無
| 他 | [11 empty] | 1.有
| ロッド操作 | [13 empty] | キュービクル | 1.キュービクル
| 鍵No(半角3文字) | [11 empty] | 1.キュービクル |  | 受電所 | 2.受電所
| 結線略記号 | [11 empty] | 2.受電所 |  | その他 | 3.その他
| 保管Ｎｏ(半角6文字) | [11 empty] | 3.他
受電設備 | 形態 | [6 empty] | 1F | 3.1F
| 場所 | [6 empty] | 2F | 4.2F
保護装置 | 方式 | [6 empty] | 3F | 5.3F |  |  | ＡＵＴＯ－Ｖ | 2.CB
[8 empty] | 4F | 6.4F |  |  | ＬＢＳ | 1.PF･S | 1.LBS | 2.OS | 3.AS | 4.DS
[5 empty] | A |  |  | 5F | 7.5F |  |  | ＶＣＢ | 2.CB | 5.VCB | 6.OCB | 7.ACB | 8.GCB
[8 empty] | B1 | 8.B1 |  |  | その他 | 9.その他
[5 empty] | kA |  |  | B2 | 9.B2
[5 empty] | ＭＶＡ |  |  | B3 | A.B3
キュービ クル | 種別 | [6 empty] | B4 | B.B4
| 施設年月(半角2文字) 年月 |  |  |  | 年 |  | 月 | B5 | C.B5
| 製造者(半角2文字) | [6 empty] | 屋外 | 2.屋外
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月 | 屋上 | 1.屋上
引込 ケーブル | 種別 | [6 empty] | その他 | Z.その他
| 施設年月(半角2文字) 年月 |  |  |  | 年 |  | 月
製造者(半角2文字)
| 製造年(半角2文字) |  |  |  | 年 | [7 empty] | 1.一般品
| 太さ・亘長 |  |  | mm2× | m | [7 empty] | 2.推奨品
ケーブル 端末 | 種別 | [11 empty] | 3.認定品
| 施設年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月 | [5 empty] | 9.他
耐塩区分
カバー
PAS UGS | 方向性 | [6 empty] | ＰＡＳ（方向性） | 2.方向有 | 1.PAS | 0.無 |  | 1.CV
| 区分 | [6 empty] | ＰＡＳ（方向性・ＬＡ内臓） | 2.方向有 | 1.PAS | 0.無 | 1.PAS内蔵 | 2.CVT
| 施設年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月 | ＰＡＳ（方向性・ＶＴ・ＬＡ内臓） | 2.方向有 | 1.PAS | 1.有 | 1.PAS内蔵 | 9.その他
| 製造者(半角2文字) | [6 empty] | ＰＡＳ（方向性・ＶＴ内臓） | 2.方向有 | 1.PAS | 1.有
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月 | ＰＡＳ（無方向） | 1.方向無 | 1.PAS | 0.無 |  |  | 1.三叉分岐管
| 定格(半角3文字) |  |  |  | A |  |  | ＰＡＳ（無方向・ＬＡ内臓） | 1.方向無 | 1.PAS | 0.無 | 1.PAS内蔵 |  | 2.一般型差込
| 短時間 |  |  |  | 倍 |  |  | ＰＡＳ（無方向・ＶＴ・ＬＡ内臓） | 1.方向無 | 1.PAS | 1.有 | 1.PAS内蔵 |  | 3.耐塩型差込
| V/VL内蔵 | [6 empty] | ＰＡＳ（無方向・ＶＴ内臓） | 1.方向無 | 1.PAS | 1.有 |  |  | 4.一般耐塩H
| 構造材 | [6 empty] | ＵＡＳ | 2.方向有 | 2.UGS |  |  | 1.一般 | 9.その他
| SOG(半角4+3文字) |  |  | A± |  |  |  | ＵＡＳ（ＶＴ内臓） | 2.方向有 | 2.UGS | 1.有 |  | 2.耐塩
| I0(mA)(半角3文字) |  |  |  | mA |  |  | ＵＧＳ | 2.方向有 | 2.UGS |  |  | 3.不明
| V0(V)(半角3文字) |  |  |  | V | 0.05 | 190 | ＵＧＳ（ＶＴ内臓） | 2.方向有 | 2.UGS | 1.有 |  | 9.他
| 動作時間 |  |  |  | sec |  |  | 設置なし
| 避雷器 | [11 empty] | 0.無し
ＧＲ | 区分 | [11 empty] | 1.方向無
| 方向性 | [11 empty] | 2.方向有
| ZCT種類 | [11 empty] | 3.方向不明
ＯＣＲ | 区分 | [11 empty] | 1.PAS
| 製造者／型式 | [11 empty] | 2.UGS
| タップ |  |  |  | A
レバー
| 瞬間 |  |  |  | A | [7 empty] | 0.無
| 動作特性 | [11 empty] | 1.有
ＣＴ | 種別
製造者(半角2文字)
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月 | [5 empty] | 1.鉄
| ＣＴ容量 |  |  |  | /5A | [7 empty] | 2.ステンレス
| 過電流強度(半角3文字) |  |  |  | 倍 | [7 empty] | 0.無
| 過電流定数(半角2文字) |  |  |  | <n | [7 empty] | 1.PAS内蔵
| 負担(半角3文字) |  |  |  | VA | [7 empty] | 2.別取付
ＶＴ | 種別 | [11 empty] | 3.不明
製造者(半角2文字)
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月 | [5 empty] | 0.無
計器項目 | 取付 【検針値】 | 全日電力 | [10 empty] | 1.ケーブル貫通
2.電線セパレ無
|  | 最大 需要電力 | [10 empty] | 3.電線セパレ有
4.電線一体型
|  | 有効電力 | [10 empty] | 9.他
|  | 無効電力 | [9 empty] | 超反限時 | 超反限時
[12 empty] | 強反限時 | 長反限時
|  | 時間帯① | [9 empty] | 長反限時 | 反限時
[12 empty] | 反限時 | 定限時
|  | 時間帯② | [9 empty] | 定限時
0.無
|  | 時間帯③ | [10 empty] | 1.モールド
2.乾式
|  | 時間帯④ | [10 empty] | 9.他
|  | 累積最大 需要電力 | [10 empty] | 1.高圧
2.低圧
|  | 力率 | [10 empty] | 1.直付け
2.PC
計器項目 | 取外 【現在値】 | 全日電力 | [10 empty] | 3.LBS
4.MC
|  | 最大 需要電力 | [10 empty] | 5.CS
6.CB
|  | 有効電力 | [10 empty] | 1.手動
2.自動
|  | 無効電力 | [10 empty] | 9.他
『良』確認
|  | 時間帯① | [10 empty] | 未確認
相違あり
|  | 時間帯② | [10 empty] | 相違なし
出向
|  | 時間帯③ | [10 empty] | 机上
|  | 時間帯④ | [10 empty] | C.第3世代 | C
[13 empty] | D.第3世代+表端 | D
|  | 累積最大 需要電力 | [10 empty] | E..第4世代 | E
[13 empty] | F.第4世代+表端 | F
|  | 力率 | [10 empty] | G.第4世代多時間 | G
空白,実量制
計器項目 | 取外 【検針値】 | 全日電力
[13 empty] | 1.一般（単一） | 1
|  | 最大 需要電力 | [10 empty] | 5.特定（誘導形） | 5
[13 empty] | 6.特定（電子） | 6
有効電力
[13 empty] | 1.１φ２Ｗ１００Ｖ | 1
|  | 無効電力 | [10 empty] | 2.１φ２Ｗ２００Ｖ | 2
[13 empty] | 3.１φ３Ｗ１００Ｖ | 3
|  | 時間帯① | [10 empty] | 4.３φ３Ｗ２００Ｖ | 4
[13 empty] | 5.３φ４Ｗ | 5
|  | 時間帯② | [10 empty] | 6.３φ３Ｗ１１０Ｖ | 6
|  | 時間帯③ | [10 empty] | 審査ＰＷ | tepco000 | 審査
[13 empty] | ＧＭＰＷ | tepco0001 | 制御所
時間帯④
累積最大 需要電力
力率
計器諸元 | 計器 | 桁数 |  |  | ＊高圧・特別高圧計器は「７」を入力。他計器は、整数桁数を入力
型式
線式
容量
計器ＩＤ
|  | 有効期限 |  |  | ○○/○○/０１と入力
計量方式
乗率
検定
|  | 比率 |  | 1
|  | 検定番号 |  |  | ＊一般検定のみ入力
|  | 合番号 |  |  | ＊一般検定のみ入力
|  | 二配 | 芯
ｍｍ２
ｍ
| ＶＣＴ | 型式
|  | 区分 |  | 2
|  | 検査年月 |  |  | ○○/○○/０１と入力 | [7 empty] | 20
|  | 容量 | [10 empty] | 50
|  | 計量電圧 | [10 empty] | 200
|  | 検定合番号 |  |  | ＊一般検定のみ入力 | [7 empty] | 500
| 表示端末 | 型式 |  | -
|  | 製造年 |  | - | ＊製造月が不明の場合は、「○○○○年」を手入力
コンデンサ1 | 区分
| 組数 |  |  |  | 台 |  |  | 1.登録
| 取付位置 | [6 empty] | 2.修正
| コンデンサ遮断機 | [6 empty] | 3.削除
| 遮断方法 | [9 empty] | ＣＢ | 6．ＣＢ
| 容量 |  |  |  | kvar | [5 empty] | ＬＢＳ | 3．ＬＢＳ
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | ＭＣＣＢ | 6．ＣＢ
リアクトル1 | 容量 |  |  |  | % | [5 empty] | ＰＣ | 2．ＰＣ
| 耐量(半角2文字) |  |  |  | % | [5 empty] | ＶＭＣ | 4．ＭＣ
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 直付け（開閉器無し） | 1.直付け
コンデンサ2 | 区分
組数
取付位置
| コンデンサ遮断機 | [9 empty] | 自動力率調整 | 2．自動
| 遮断方法 | [9 empty] | 手動 | 1．手動
| 容量 |  |  |  | kvar | [5 empty] | タイマー制御 | 9．その他
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
リアクトル2 | 容量 |  |  |  | %
| 耐量(半角2文字) |  |  |  | %
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
コンデンサ3 | 区分
組数(半角2文字)
取付位置
コンデンサ遮断機
遮断方法
| 容量(半角3文字) |  |  |  | kvar
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
リアクトル3 | 容量(半角2文字) |  |  |  | %
| 耐量(半角2文字) |  |  |  | %
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
コンデンサ4 | 区分
組数(半角2文字)
取付位置
コンデンサ遮断機
遮断方法
| 容量(半角3文字) |  |  |  | kvar
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
リアクトル4 | 容量(半角2文字) |  |  |  | %
| 耐量(半角2文字) |  |  |  | %
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
コンデンサ5 | 区分
組数(半角2文字)
取付位置
コンデンサ遮断機
遮断方法
| 容量(半角3文字) |  |  |  | kvar
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
リアクトル5 | 容量(半角2文字) |  |  |  | %
| 耐量(半角2文字) |  |  |  | %
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
コンデンサ6 | 区分
組数(半角2文字)
取付位置
コンデンサ遮断機
遮断方法
| 容量(半角3文字) |  |  |  | kvar
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
リアクトル6 | 容量(半角2文字) |  |  |  | %
| 耐量(半角2文字) |  |  |  | %
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
コンデンサ7 | 区分
組数(半角2文字)
取付位置
コンデンサ遮断機
遮断方法
| 容量(半角3文字) |  |  |  | kvar
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
リアクトル7 | 容量(半角2文字) |  |  |  | %
| 耐量(半角2文字) |  |  |  | %
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
コンデンサ8 | 区分
組数(半角2文字)
取付位置
コンデンサ遮断機
遮断方法
| 容量(半角3文字) |  |  |  | kvar
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
リアクトル8 | 容量(半角2文字) |  |  |  | %
| 耐量(半角2文字) |  |  |  | %
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
コンデンサ9 | 区分
組数(半角2文字)
取付位置
コンデンサ遮断機
遮断方法
| 容量(半角3文字) |  |  |  | kvar
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
リアクトル9 | 容量(半角2文字) |  |  |  | %
| 耐量(半角2文字) |  |  |  | %
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
コンデンサ10 | 区分
組数(半角2文字)
取付位置
コンデンサ遮断機
遮断方法
| 容量(半角3文字) |  |  |  | kvar
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
リアクトル10 | 容量(半角2文字) |  |  |  | %
| 耐量(半角2文字) |  |  |  | %
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
個別管理設備 | 1(半角2文字/8文字)
2(半角2文字/8文字)
3(半角2文字/8文字)
4(半角2文字/8文字)
5(半角2文字/8文字)
メモ(全角30文字)
高調波 | 対策内容 | [6 empty] | 1.Ｌ付高圧Ｃ
| メモ(全角15文字) | [6 empty] | 2.Ｌ付低圧Ｃ
遮断容量他 | 計算値(半角3文字/1文字) |  |  | ． | kA |  |  | 3.多パルス化
| 推奨値(半角3文字/1文字) |  |  | ． | kA |  |  | 4.受動フィルタ
| B種接地(半角3文字/1文字) |  |  | ． | Ω |  |  | 5.能動フィルタ
コジェネ | 有無 | [6 empty] | 6.インバータL付加
| 施設年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月 | 9.その他
製造者(半角2文字)
容量(半角8文字)
その他 | 有無
| 施設年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
製造者(半角2文字)
| 製造年月(半角2文字) |  |  |  | 年 |  | 月
Note on D11: 00000-0-00000-00半角数字で入力
Note on M15: 担当者コードで入力
Note on D20: ○○/○○/○○と入力
Note on D21: ○○/○○/○○と入力
Note on D51: 右記表より対象コード入力
Note on D55: 右記表より対象コード入力
Note on D65: 右記表より対象コード入力
Note on D72: 単位に注意(mA)
Note on D73: 単位に注意(V)
Note on D86: 右記表より対象コード入力
Note on D93: 右記表より対象コード入力
Note on D291: 右記表より対象コード入力
Note on D295: 右記表より対象コード入力

## 入力禁止！RPA(26自動入力シート) (hidden)
切替先統一事業所コード
業務コード |  | 2631 |  |  | 業務コード | 2632
店所 |  |  |  |  | 区分
お客さま番号 |  |  |  |  | 訪問日
引き込み | 架地 |  |  |  | 訪問内容
| 形態 |  |  |  | 付帯1
| ロット操作有無 |  |  |  | 付帯2
| 鍵Ｎｏ |  |  |  | 担当
| 結線略記号 |  |  |  | メモ
保管Ｎｏ
受電設備 | 形態
場所
保護方式
種類
| ＰＦ容量 |  | A
遮断時間
| 容量(kA) |  | ． | kA
| 容量(MVA) |  | MVA
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 種別
| 施設年月 |  | 年 | 月
製造者
| 製造年月 |  | 年 | 月
ｹｰﾌﾞﾙ | 種別
| 施設年月 |  | 年 | 月
製造者
製造年
| 太さ |  | mm2
| 亘長 |  | m
ｹｰﾌﾞﾙ端末 | 種別
| 施設年月 |  | 年 | 月
耐塩区分
カバー
PAS・UGS | 有無、方向有無
種別
| 施設年月 |  | 年 | 月
製造者
| 製造年月 |  | 年 | 月
避雷器
個別管理設備 | 1
2
3
4
5
メモ
PAS・UGS | 定格電流 |  | A
| 短時間 |  | 倍
V/VL内蔵
構造材
| SO |  | A±
| Ｉ０ |  | mA
| VO |  | V
| 動作時間 |  | ． | sec
GR | 有無
方向性
ZCT種類
OCR | 有無
| タップ |  | ． | A
| レバー |  | ．
| 瞬時 |  | A
高調波 | 対策内容
メモ
遮断容量他 | 計算値 |  | ． | kA
| 推奨値 |  | ． | kA
| B種接地 |  | ． | Ω
CT | 種類
製造者
| 製造年月 |  | 年 | 月
| 容量 |  | A
| 過電流強度 |  | 倍
定数
| 負担 |  | VA
VT | 種類
製造者
| 製造年月 |  | 年 | 月
コジェネ | 有無
| 施設年月 |  | 年 | 月
製造者
容量
その他 | 有無
| 施設年月 |  | 年 | 月
製造者
| 製造年月 |  | 年 | 月
コンデンサ１ | 区分
組数
取付位置
遮断器
遮断方法
| 容量（kvar） |  | ｋｖａｒ
| 製造年月 |  | 年 | 月
リアクトル1 | 容量(％) |  | ％
| 耐量(％) |  | ％
| 製造年月 |  | 年 | 月
コンデンサ２ | 区分
組数
取付位置
遮断器
遮断方法
| 容量（kvar） |  | ｋｖａｒ
| 製造年月 |  | 年 | 月
リアクトル2 | 容量(％) |  | ％
| 耐量(％) |  | ％
| 製造年月 |  | 年 | 月
コンデンサ３ | 区分
組数
取付位置
遮断器
遮断方法
| 容量（kvar） |  | ｋｖａｒ
| 製造年月 |  | 年 | 月
リアクトル3 | 容量(％) |  | ％
| 耐量(％) |  | ％
| 製造年月 |  | 年 | 月
コンデンサ４ | 区分
組数
取付位置
遮断器
遮断方法
| 容量（kvar） |  | ｋｖａｒ
| 製造年月 |  | 年 | 月
リアクトル4 | 容量(％) |  | ％
| 耐量(％) |  | ％
| 製造年月 |  | 年 | 月
コンデンサ５ | 区分
組数
取付位置
遮断器
遮断方法
| 容量（kvar） |  | ｋｖａｒ
| 製造年月 |  | 年 | 月
リアクトル5 | 容量(％) |  | ％
| 耐量(％) |  | ％
| 製造年月 |  | 年 | 月
コンデンサ６ | 区分
組数
取付位置
遮断器
遮断方法
| 容量（kvar） |  | ｋｖａｒ
| 製造年月 |  | 年 | 月
リアクトル6 | 容量(％) |  | ％
| 耐量(％) |  | ％
| 製造年月 |  | 年 | 月
コンデンサ７ | 区分
組数
取付位置
遮断器
遮断方法
| 容量（kvar） |  | ｋｖａｒ
| 製造年月 |  | 年 | 月
リアクトル7 | 容量(％) |  | ％
| 耐量(％) |  | ％
| 製造年月 |  | 年 | 月
コンデンサ８ | 区分
組数
取付位置
遮断器
遮断方法
| 容量（kvar） |  | ｋｖａｒ
| 製造年月 |  | 年 | 月
リアクトル8 | 容量(％) |  | ％
| 耐量(％) |  | ％
| 製造年月 |  | 年 | 月
コンデンサ９ | 区分
組数
取付位置
遮断器
遮断方法
| 容量（kvar） |  | ｋｖａｒ
| 製造年月 |  | 年 | 月
リアクトル9 | 容量(％) |  | ％
| 耐量(％) |  | ％
| 製造年月 |  | 年 | 月
コンデンサ１０ | 区分
組数
取付位置
遮断器
遮断方法
| 容量（kvar） |  | ｋｖａｒ
| 製造年月 |  | 年 | 月
リアクトル10 | 容量(％) |  | ％
| 耐量(％) |  | ％
| 製造年月 |  | 年 | 月

## 入力禁止！(設備確認票自動作成シート) (hidden)
自 家 用 設 備 確 認 票
申 込 種 別 |  |  |  |  | 地区番号 |  |  | お 客 さ ま 番 号 | [32 empty] | 種別 | [7 empty] | 異 動 内 容
申込番号
契約種別 |  |  |  |  | 需要場所 | [43 empty] | 調査日
契約容量 |  |  |  |  | 計量確定日 |  |  |  |  | 契約名義 | [34 empty] | 様 |  |  |  | 送確日
引込形態 | 架地 |  | 架空 |  |  | 地中 |  |  | ロッド操作 |  |  | 受電 設備 |  | 形態 |  |  |  |  | 場所 | [5 empty] | 計器項目 | [9 empty] | 取付計器 | [10 empty] | 取外計器
[35 empty] | 検針値 （ ／ ） | [10 empty] | 現在値 （ ／ ） | [9 empty] | 検針値 （ ／ ）
[9 empty] | 鍵Ｎｏ． | [15 empty] | 全日電力量
最大需要電力
有効電力量（力測用）
無効電力量（力測用）
保護装置 | 方式 |  | ＰＦ・Ｓ方式 |  |  | ＣＢ方式 |  |  | ＰＦ容量
[25 empty] | 季節・曜日・時間別 電力量 | [6 empty] | ①
G
②
[9 empty] | 遮断時間 | [7 empty] | 桁数
③
7.高圧・特高計器
④
[9 empty] | 遮断容量 | [7 empty] | 他．整数値桁数を記入
[25 empty] | 累積最大需要電力 | [15 empty] | 乗率 | [10 empty] | 乗率 | [10 empty] | 乗率
線式
[25 empty] | 力率 | [15 empty] | × | [10 empty] | × | [10 empty] | ×
1.1φ2W100V
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 種別 |  |  |  |  | 製造者 |  |  | 製造年月 | [15 empty] | 区分 |  |  | 季節別時間帯別 |  |  |  | 休日高負荷 | [5 empty] | 蓄熱調整 | [7 empty] | 電化厨房・空調システム
[17 empty] | 2.1φ2W200V | [36 empty] | 組み合わせ計器チェック票 | [6 empty] | 結線確認
[9 empty] | 年月 | [15 empty] | ① |  |  | 昼間（その他季） |  |  |  | 平日（その他季） | [5 empty] | 昼間 | [7 empty] | ピーク
[17 empty] | 3.1φ3W100V | [36 empty] | 発行 | [6 empty] | 確認
[25 empty] | ② |  |  | 昼間（夏季） |  |  |  | 休日（その他季） | [5 empty] | 夜間 | [7 empty] | オフピーク
4.3φ3W200V
[25 empty] | ③ |  |  | ピーク |  |  |  | 平日（夏季） | [5 empty] | 不使用 | [7 empty] | 不使用 | [14 empty] | 省略
引込 ケーブル | 種別 |  |  |  |  | 製造者 |  |  | 製造年 |  | 太さ・亘長 | [5 empty] | 5.3φ4W
[25 empty] | ④ |  |  | 夜間 |  |  |  | 休日（夏季） | [5 empty] | 不使用 | [7 empty] | 不使用
[9 empty] | 年 |  |  |  | mm2× |  |  |  | 6.3φ3W110V
[11 empty] | (mm2) (m) | [5 empty] | 検定 | [7 empty] | 取付計量装置諸元
ケーブル 端末 | 種別 |  |  |  |  | 耐塩区分 |  |  |  |  | カバー | [5 empty] | 1.一般（単一） | [7 empty] | 計器 |  |  |  |  | 桁数 | 型式 | [5 empty] | 線式 |  |  | 容量 |  |  |  |  | 計器ＩＤ・計器番号 | [9 empty] | 有効期限 | [6 empty] | 計量方式
5.特定（誘導形）
6.特定（電子）
[30 empty] | 乗率 | [6 empty] | 検定 |  |  | 比率 |  |  | 検定番号 | [9 empty] | 検定合番号 | [8 empty] | 二配
計量方式
ＰＡＳ ＵＧＳ | 方向性 |  |  |  |  | 区分 |  |  | 製造者 |  | 製造年月 | [28 empty] | 1 | [24 empty] | 芯
C.第３世代
[11 empty] | 年月 | [53 empty] | m㎡
[17 empty] | D.第３世代＋表端 | [7 empty] | ＶＣＴ |  |  |  |  | 型式 |  |  |  | 区分 |  |  | 検査年月 | [5 empty] | 容量 | [5 empty] | 計量電圧 |  |  |  | 検定合番号
[17 empty] | E.第４世代 | [16 empty] | 2 | [16 empty] | Ｖ | [13 empty] | m
| 定格 |  | 短時間 |  |  | V/VL内蔵 |  |  | 構造材 |  | SOG
F.第４世代＋表端
[25 empty] | 表示端末 |  |  |  |  | 型式 |  |  |  | 製造年 | [5 empty] | 取付計器 設定内容 | [6 empty] | 設定年月日時分
[13 empty] | ± |  |  |  | G.第４世代多時間帯
[30 empty] | - |  |  |  | - | [12 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 時 | [5 empty] | 分
空白.実量制
| チェック | I0 | チェック | V0 |  | チェック | 動作時間 |  | 避雷器
|  | ０．２A |  | ５％・１９０Ｖ |  |  | 0.2 sec | [9 empty] | コンデンサ | [35 empty] | リアクトル
[17 empty] | 組数 |  |  |  | 取付位置 |  |  |  |  | コンデンサ遮断器 | [9 empty] | 遮断方法 | [5 empty] | 容量 | [5 empty] | 製造年月 |  |  |  |  | 容量 |  |  |  | 耐量 |  |  |  |  | 製造年月
[45 empty] | (kvar) |  |  | 年月 | [6 empty] | (%) |  |  |  |  | (%) |  | 年月
ＧＲ |  |  | 方向性 |  |  | ＺＣＴ種類
[45 empty] | (kvar) |  |  | 年月 | [6 empty] | (%) |  |  |  |  | (%) |  | 年月
ＯＣＲ |  |  | 製造者・型式 |  |  | タップ |  | レバー | 瞬時 |  | 限時要素動作特性
[45 empty] | (kvar) |  |  | 年月 | [6 empty] | (%) |  |  |  |  | (%) |  | 年月
ＣＴ | 種別 |  |  |  |  | 製造者 |  |  | 製造年月 | [7 empty] | 絶縁耐力試験実施結果 | [9 empty] | 調査結果 | [5 empty] | 調査方法 | [5 empty] | 調査月日 | [6 empty] | 調査者 |  |  |  | 調査入力月日 |  |  |  |  | GM |  |  |  | 審査者 |  |  |  |  | 入力者
[9 empty] | 年月 | [7 empty] | 『良』確認 ・ 未確認 | [9 empty] | 相違あり ・ 相違なし | [5 empty] | 出向 ・ 机上
| ＣＴ容量 |  | 過電流強度 |  |  | 過電流定数 |  |  | 負担 | [34 empty] | 託送業務窓口システム入力月日 | [7 empty] | 入力者 |  |  | 設備ﾃﾞｰﾀ入力日 | [8 empty] | 入力者
[12 empty] | 計量確定日早見表(当社需要・一般画） | [17 empty] | (備考)
月 日
1(半角2文字/8文字)
[12 empty] | 地区番号 |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 15
ＶＴ | 種別 |  |  |  |  | 製造者 |  |  | 製造年月 |  |  | 確定日 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 6 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 13 | [25 empty] | 業務ﾃﾞｰﾀ入力日 | [8 empty] | 入力者
[9 empty] | 年月 |  |  | 地区番号 |  |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26
[12 empty] | 確定日 |  |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 20 | 22 | 23 |  | 24 | 25
※ 双方向・特殊計量の
場合はチェック表を
使用する
※ 双方向・特殊計量の
場合はチェック表を
使用する
別紙,計器取付け取外し票参照
Note on CB20: 計器諸元入力の際は,シート「設備データ入力シート」Ｄ95～177を再表示し入力のこと